## 采购表
序号 | 型号或代码 | 名称 | 技术规格 | 数量 | 计划施工日期 | 品牌 | 货期 | 替代型号
| CM6-250CZ3300 225A | 断路器 |  | 3 |  | 常熟
| ISFT250 3P | 熔断开关 |  | 3 |  | 施耐德
| HN1 250A | 熔芯 | 250A | 9 |  | 施耐德
| 6SL3210-1PE31-8UL0 | 变频器驱动单元 | 90KW 178A | 3 |  | 西门子 | 已提前采购
| 6SL3244-0BB12-1FA0 | 变频器控制单元 | CU240E-2PN | 3 |  | 西门子 | 已提前采购
| 6SL3255-0AA00-4CA1 | 变频器面板 | BOP-2 | 3 |  | 西门子 | 已提前采购
| CM6-250CZ3300 200A | 断路器 |  | 3 |  | 常熟
| NJR5-180/ZX3 | 软启动器 | 90KW 167A | 2 |  | 正泰 | 已提前采购
| CW3-1600 1250A EN36 | 主断路器 | 3P 1250A | 1 |  | 常熟 | 已提前采购
| CH3N-63C63/4N | 浪涌断路器 | 4P 63A | 2 |  | 常熟
| CU31-420/100 | 浪涌保护器 | UC420V 100KA | 1 |  | 常熟
| CM6-160CZ3300 140A | 断路器 | 3P 140A | 1 |  | 常熟
| CM6-125CZ3300 100A | 断路器 | 3P 100A | 5 |  | 常熟
| CK3-105 | 接触器 | 105A | 4 |  | 常熟
| CJ3R-105M | 热继电器 | 65-95A | 4 |  | 常熟
| CM6-400CZ3300 300A | 断路器 | 3P 400A | 1 |  | 常熟
| WLNE380-AFG | 剩余电流保护 | 16路 | 1 |  | 江阴威胜
|  | 剩余电流互感器 |  | 13 |  | 江阴威胜
| CH3N-63C40/3N | 断路器 | 3P 40A | 4 |  | 常熟
| CK3-40 | 接触器 | 40A | 4 |  | 常熟
| CJR3-50E | 热继电器 | 24-36A | 4 |  | 常熟
| CH3N-63C16/3N | 断路器 | 3P 16A | 4 |  | 常熟
| CH3N-63C20/3N | 断路器 | 3P 20A | 1 |  | 常熟
| CU33-420/20 | 浪涌保护器 | 20KA 2KV 420V | 1 |  | 常熟
| CH3N-63C63/3N | 断路器 | 3P 63A | 1 |  | 常熟
| CH3LN-63C16/2N 030E | 断路器 | 2P 16A 带漏保 | 2 |  | 常熟
| CH3N-63C16/2N | 断路器 | 2P 16A | 1 |  | 常熟
|  | 变压器 | 230V/36V 500VA | 1
|  | 熔断器 | 1P 36V 16A | 1
|  | 航插 | 3相 | 1
|  | 航插 | 单项 | 3
| ZB2BW33B1C | 绿色灯钮 |  | 35 |  | 施耐德
| ZB2BA4C | 红色按钮 |  | 35 |  | 施耐德
| ZB2BG4C | 两位钥匙旋钮 |  | 35 |  | 施耐德
| ZB2BZ101C | 按钮触点 | 1NO | 35 |  | 施耐德
| ZB2BZ102C | 按钮触点 | 1NC | 35 |  | 施耐德
| ZB2BZ105C | 按钮触点 | 1NO/NC | 1
| 6C2 | 电流表 | DC0-10V 250A | 8
|  | 防水按钮箱 | 200*300*150mm | 8
|  | 防水按钮盒 | 3孔 | 27
| ZB2BS44C | 急停按钮 |  | 1 |  | 施耐德
配电柜
|  | 配电柜 | 1000*1000*2200 GGD | 4
|  | 控制柜 | 1000*1000*2200 | 1
|  | 动力配电箱 | 600*400*1800 | 1
|  | 现场检修箱 | 600*750*250 | 1
PLC控制柜
| 6ES7513-1AM03-0AB0 | CPU | 1513-1PN | 1 |  | 西门子
| 6ES7954-8LC03-0AA0 | 存储卡 | 4MB | 1 |  | 西门子
| 6ES7590-1AB60-0AA0 | 背板 | 160mm | 1 |  | 西门子
|  | 交换机 | 8口 | 1 |  | 西门子
| 6ES7155-6AU01-0BN0 | 接口模块 | ET200SP | 2 |  | 西门子
| 6ES7183-6AR00-0AA0 | 服务器模块 | ET200SP | 2 |  | 西门子
| 6ES7131-6BH01-0BA0 | DI模块 | DI16 | 11 |  | 西门子
| 6ES7132-6BH00-0AA0 | DQ模块 | DQ16 | 3 |  | 西门子
| 6ES7134-6HD01-0BA1 | AI模块 | AI8 | 4 |  | 西门子
| 6ES7135-6HD00-0BA1 | AO模块 | AO4 | 3 |  | 西门子
| 6ES7193-6BP00-0BA0 | 数字量模块底座 | 转发电位组 | 7 |  | 西门子
| 6ES7193-6BP00-0DA0 | 数字量模块底座 | 新电位组 | 6 |  | 西门子
| 6ES7193-6BP00-0DA1 | 模拟量模块底座 | 新电位组 | 4 |  | 西门子
| 6ES7193-6BP00-0BA1 | 模拟量模块底座 | 转发电位组 | 4 |  | 西门子
| 7KG7330-1BA01 | 多功能电能表 | SICAM P35 | 13 |  | 西门子
| TPC1261Ni | 触摸屏 | 12寸 | 1 |  | MCGS
| 11代8核16线程，3.5GHz 16G内存 1T NVME M.2固态，2T机械硬盘 | 工控机 |  | 2
|  | 显示器 | 27寸 | 2 |  | DELL
|  | 柜内辅材 |  | 1
|  | 柜内低压电气 |  | 1
|  | 配电柜 | 800*600*2000mm | 1
|  | 控制电缆 |  | 1
屏蔽控制电缆
|  | 动力电缆 |  | 1
| CH3N-63C4/1N | 断路器 | 1P 4A | 1 |  | 常熟 | 1P 4A
| CH3N-63C6/1N | 断路器 | 1P 6A | 2 |  | 常熟 | 1P 6A
| CH3N-63C6/2N | 断路器 | 2P 6A | 1 |  | 常熟 | 2P 6A
| CH3N-63C10/2N | 断路器 | 2P 10A | 1 |  | 常熟 | 2P 10A
| CH3N-63C16/2N | 断路器 | 2P 16A | 4 |  | 常熟 | 2P 16A
| CH3N-63C20/3N | 断路器 | 3P 20A | 1 |  | 常熟 | 3P 20A
| CH3N-63C32/3N | 断路器 | 3P 32A | 1 |  | 常熟 | 3P 32A
| CM5-100CZ3300 80A | 断路器 | 80A | 1 |  | 常熟 | 三级断路器，80A
| CM5-160CZ3300 120A | 断路器 | 120A | 1 |  | 常熟 | 三级断路器，100A
| HDR-30-5,3A | 24V电源 | 15W 3A | 1 |  | MW | 导轨型电源;输入:220V,0.48A;输出:5V,3A;
| NDR-240-24,10A | 24V电源 | 240W 10A | 1 |  | MW | 导轨型电源;输入:220V,1.3A;输出:24V,10A;
| RT18-32,4A | 熔断器 | 4A 熔断器 | 6 |  | 正泰 | 熔芯4A
| RT18-32,2A | 熔断器 | 2A | 3 |  | 正泰 | 熔芯2A
| EA9XN PC socket, 2P+E | 插座 | 3口插座 | 1
| Lamp,AC220V,14W | 日光灯 |  | 1 |  | 欧普 | 照明日光灯,14W
| T-RXM2LB2BD | 继电器 | 2NO/2NC | 75 |  | 施耐德
| T-RXZE1M2C | 继电器 | 2NO/2NC底座 | 75 |  | 施耐德
| XB2-BVB3LC | 指示灯 | GN | 9 |  | 施耐德 | AC/DC24V,绿色，含LED灯泡,开孔22
| XB2-BVM3C | 指示灯 | GN | 4 |  | TEL | AC220V,绿色，含LED灯泡,开孔22
| XB2-BVM1C | 指示灯 | WH | 1 |  | TEL | AC220V,白色，含LED灯泡,开孔22
| XB2-BVM4C | 指示灯 | RD | 2 |  | TEL | AC220V,红色，含LED灯泡,开孔22
| YDK-500VA(380V/220V) | 变压器 | 380V/220V,500VA | 1 |  | 浙江跃峰 | 380V转220V,容量500VA
| 6L2 | 电压表 | 450V | 1 |  | 正泰
| LW5D-16 YH3/3 | 转换开关 |  | 1 |  | 正泰 | 三挡电柜线电压换相开关
| XB2-BS54C | 急停按钮 | 红色蘑菇头按钮 | 1 |  | TEL
| XB2-BZ104C | 按钮底座 | 2NC | 1 |  | TEL
| ZB2BA5C | 按钮 | 黄色按钮 | 1 |  | TEL
| ZB2BA3C | 按钮 | 绿色按钮 | 1 |  | TEL | 平头按钮，绿色， 1NO，带支架，螺栓连接点，额定直径22mm。
| ZB2BA4C | 按钮 | 红色按钮 | 1 |  | TEL | 平头按钮，红色， 1NC，带支架，螺栓连接点，额定直径22mm。
| ZB2BZ101C | 按钮底座 | 1NO | 2 |  | TEL | 绿色按钮底座
| ZB2BZ102C | 按钮底座 | 1NC | 1 |  | TEL | 绿色按钮底座
| 6ES7131-6BH01-0BA0 | 模块 | 16DI | 2 |  | 西门子
| 6ES7132-6BH00-0AA0 | 模块 | 16DQ | 6 |  | 西门子
| 6ES7134-6HD01-0BA1 | 模块 | 4AI | 5 |  | 西门子
| 6ES7193-6BP00-0BA0 | 转发电位组 | 数字量模块底座 | 18 |  | 西门子
| 6ES7193-6BP00-0DA0 | 新电位组 | 数字量模块底座 | 4 |  | 西门子
| 6ES7193-6BP00-0DA1 | 新电位组 | 模拟量模块底座 | 6 |  | 西门子
| 6ES7193-6BP00-0BA1 | 转发电位组 | 模拟量模块底座 | 6 |  | 西门子
| RXM4LB4BD | 继电器 | 4NO/4NC | 55 |  | 施耐德
| RXZE1M4C | 继电器 | 继电器底座 | 55 |  | 施耐德
| GV2-ME08C | 断路器 |  | 5 |  | 施耐德
| 6ES7134-6GD01-0BA1 | AI模块 |  | 2 |  | 西门子
| 屏蔽网线 |  |  | 200米

## Sheet1
序号 | 位号 | 型号或代码 | 名称 | 技术规格 | 数量 | 备注 | 位置 | 计划施工日期 | 品牌 | 货期 | 替代型号
常温循环水变频柜(3套)
| 1QF | CM6-250CZ-3300 225A | 断路器 |  | 1 |  | 变频柜 |  | 常熟
| 1QS | ISFT250 3P | 熔断开关 |  | 1 |  | 变频柜 |  | 施耐德
|  | HN1 250A | 熔芯 | 250A | 3 |  | 变频柜 |  | 施耐德
| VF | 6SL3210-1PE31-8UL0 | 变频器驱动单元 | 90KW 178A | 1 |  | 变频柜 |  | 西门子
|  | 6SL3244-0BB12-1FA0 | 变频器控制单元 | CU240E-2PN | 1 |  | 变频柜 |  | 西门子
|  | 6SL3255-0AA00-4CA1 | 变频器面板 | BOP-2 | 1 |  | 变频柜 |  | 西门子
| TA |  | 互感器 | 200比5 | 3 |  | 变频柜
常温循环水软启动柜（1套）
| QF1 | CM6-250CZ-3300 200A | 断路器 |  | 1 |  | 软起柜 |  | 常熟
| TA |  | 互感器 | 200比5 | 3
| QAS1 | NJR5-180/ZX3 | 软启动器 | 90KW 167A | 1 | 内置接触器 |  |  | 正泰
备用软启动柜（1套）
| QF1 | CM6-250CZ-3300 200A | 断路器 |  | 1 |  | 软起柜 |  | 常熟
| QAS1 | NJR5-180/ZX3 | 软启动器 | 90KW 167A | 1 | 内置接触器 |  |  | 正泰
|  |  | 控制箱 | 240*240*200 | 1
配电柜内其他回路
|  | CW3-1600 1250A EN36 | 主断路器 | 3P 1250A | 1 |  |  |  | 常熟
|  | CH3N-63C63/4N | 浪涌断路器 | 4P 63A | 1 |  |  |  | 常熟
|  | CU31-420/100 | 浪涌保护器 | UC420V 100KA | 1 |  |  |  | 常熟
|  | CM6-160CZ3300 140A | 断路器 | 3P 140A | 1 | 动力配电箱 |  |  | 常熟
|  | CM6-125CZ3300 100A | 断路器 | 3P 100A | 4 | 备用回路及冷却塔 |  |  | 常熟
|  | CK3-105 | 接触器 | 105A | 4 |  |  |  | 常熟
|  | CJ3R-105M | 热继电器 | 65-95A | 4 |  |  |  | 常熟
|  | CM6-400CZ3300 300A | 断路器 | 3P 400A | 1 | 备用回路 |  |  | 常熟
|  | CM6-250CZ3300 200A | 断路器 | 3P 200A | 1 | 备用回路 |  |  | 常熟
|  | CM6-125CZ3300 100A | 断路器 | 3P 100A | 1 | 检修电源箱 |  |  | 常熟
|  | WLNE380-AFG | 剩余电流保护 | 16路 | 1 |  |  |  | 江阴威胜
|  |  | 剩余电流互感器 |  | 13 |  |  |  | 江阴威胜
动力配电箱
|  | CH3N-63C40/3N | 断路器 | 3P 40A | 4 |  |  |  | 常熟
|  | CK3-40 | 接触器 | 40A | 4 |  |  |  | 常熟
|  | CJR3-50E | 热继电器 | 24-36A | 4 |  |  |  | 常熟
|  | CH3N-63C16/3N | 断路器 | 3P 16A | 4 |  |  |  | 常熟
|  | CH3N-63C20/3N | 断路器 | 3P 20A | 1 |  |  |  | 常熟
|  | CH3N-63C63/4N | 断路器 | 4P 60A | 1 |  |  |  | 常熟
|  | CU33-420/20 | 浪涌保护器 | 20KA 2KV 420V | 1 |  |  |  | 常熟
检修电源箱
|  | CH3N-63C63/3N | 断路器 | 3P 63A | 1 |  |  |  | 常熟
|  | CH3LN-63C16/2N 030E | 断路器 | 2P 16A 带漏保 | 2 |  |  |  | 常熟
|  | CH3N-63C16/2N | 断路器 | 2P 16A | 1 |  |  |  | 常熟
|  |  | 变压器 | 230V/36V 500VA | 1
|  |  | 熔断器 | 1P 36V 16A | 1
|  |  | 航插 | 3相 | 1
|  |  | 航插 | 单项 | 3
现场操作盒（水泵） 8套
|  | ZB2BW33B1C | 绿色灯钮 |  | 1
|  | ZB2BA4C | 红色按钮 |  | 1
|  | ZB2BG4C | 两位钥匙旋钮 |  | 1
|  | ZB2BZ101C | 按钮触点 | 1NO | 1
|  | ZB2BZ102C | 按钮触点 | 1NC | 1
|  | 6C2 | 电流表 | DC0-10V 250A | 1
|  |  | 防水按钮箱 | 200*300*150mm | 1
现场操作盒（冷却塔、冷媒泵） 6套
|  | ZB2BW33B1C | 绿色灯钮 |  | 1
|  | ZB2BA4C | 红色按钮 |  | 1
|  | ZB2BG4C | 两位钥匙旋钮 |  | 1
|  | ZB2BZ101C | 按钮触点 | 1NO | 1
|  | ZB2BZ102C | 按钮触点 | 1NC | 1
|  |  | 防水按钮盒 | 3孔 | 1
现场操作盒（电动阀） 21套
|  | ZB2BW33B1C | 绿色灯钮 |  | 1
|  | ZB2BA4C | 红色按钮 |  | 1
|  | ZB2BG4C | 两位钥匙旋钮 |  | 1
|  | ZB2BZ101C | 按钮触点 | 1NO | 1
|  | ZB2BZ102C | 按钮触点 | 1NC | 1
|  |  | 防水按钮盒 | 3孔 | 1
配电柜
|  |  | 配电柜 | 1000*1000*2200 GGD | 4
|  |  | 控制柜 | 1000*1000*2200 | 1
|  |  | 动力配电箱 | 600*400*1800 | 1
|  |  | 现场检修箱 | 600*750*250 | 1
PLC控制柜
|  | 6ES7513-1AM03-0AB0 | CPU | 1513-1PN | 1 |  |  |  | 西门子
|  | 6ES7954-8LC03-0AA0 | 存储卡 | 4MB | 1 |  |  |  | 西门子
|  | 6ES7590-1AB60-0AA0 | 背板 | 160mm | 1 |  |  |  | 西门子
|  |  | 交换机 | 8口 | 1 |  |  |  | 西门子
|  | 6ES7155-6AU01-0BN0 | 接口模块 | ET200SP | 2 |  |  |  | 西门子
|  | 6ES7183-6AR00-0AA0 | 服务器模块 | ET200SP | 2 |  |  |  | 西门子
|  | 6ES7131-6BH01-0BA0 | DI模块 | DI16 | 11 |  |  |  | 西门子
|  | 6ES7132-6BH00-0AA0 | DQ模块 | DQ16 | 3 |  |  |  | 西门子
|  | 6ES7134-6HD01-0BA1 | AI模块 | AI8 | 4 |  |  |  | 西门子
|  | 6ES7135-6HD00-0BA1 | AO模块 | AO4 | 3 |  |  |  | 西门子
|  | 6ES7193-6BP00-0BA0 | 数字量模块底座 | 转发电位组 | 7 |  |  |  | 西门子
|  | 6ES7193-6BP00-0DA0 | 数字量模块底座 | 新电位组 | 6 |  |  |  | 西门子
|  | 6ES7193-6BP00-0DA1 | 模拟量模块底座 | 新电位组 | 4 |  |  |  | 西门子
|  | 6ES7193-6BP00-0BA1 | 模拟量模块底座 | 转发电位组 | 4 |  |  |  | 西门子
|  | 7KG7330-1BA01 | 多功能电能表 | SICAM P35 | 13 |  |  |  | 西门子
|  | TPC1261Ni | 触摸屏 | 12寸 | 1 |  |  |  | MCGS
|  | 11代8核16线程，3.5GHz 16G内存 1T NVME M.2固态，2T机械硬盘 | 工控机 |  | 2
|  |  | 显示器 | 27寸 | 2 |  |  |  | DELL
|  |  | 柜内辅材 |  | 1
|  |  | 柜内低压电气 |  | 1
|  |  | 配电柜 | 800*600*2000mm | 1
|  |  | 控制电缆 |  | 1
屏蔽控制电缆
|  |  | 动力电缆 |  | 1

## IO统计
|  | DI | DO | AI | AO
压力仪表 | 6 |  |  | 6
温度仪表 | 6 |  |  | 6
流量仪表 | 4 |  |  | 5
电动阀 | 21 | 30 | 30
液位计 | 1 |  |  | 1
压差计
反冲洗阀 |  |  | 5
变频柜 | 3 | 9 | 6 | 6 | 3
软起柜 | 1 | 2 | 1 | 1
备用软起柜 | 1 | 2 | 1 | 1
冷却塔风机 | 3 | 3 | 3
自洁式过滤器 |  |  |  | 电源 | 信号
|  | 54 | 45 | 27 | 2